## 元器件及管线
序号 | 功率(kW) | 电机型号 | 电流(A) |  | 交流接触器 | 热继电器 | 马保 | 变频器 | 导线型号 | 导线规格 | 保护管 | 抽屉模数
| 电机回路元器件选型 |  |  | 德力西 | 德力西 | 德力西 | 德力西 | / | 交联聚乙烯 | 35度，0.7系数 | 镀锌
1 | 0.06 | -2 | 0.23 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 0.16-0.25A | JD-6Q 0.1-0.5A | / | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
2 | 0.09 | -2 | 0.32 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 0.25-0.4A | JD-6Q 0.1-0.5A | / | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
3 | 0.12 | -4 | 0.48 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 0.4-0.63A | JD-6Q 0.1-0.5A | / | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
4 | 0.18 | YX3 80M1-8 | 0.86 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 0.63-1.0A | JD-6Q 0.5-2.5A | / | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
5 | 0.25 | YX3 80M2-8 | 1.13 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 1.0-1.6A | JD-6Q 0.5-2.5A | GT200-4T0007G | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
6 | 0.37 | YX3 80M1-6 | 1.27 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 1.0-1.6A | JD-6Q 0.5-2.5A | GT200-4T0007G | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
7 |  | YX3 90S-8 | 1.44 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 1.0-1.6A | JD-6Q 0.5-2.5A | GT200-4T0007G | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
8 | 0.55 | YX3 80M1-4 | 1.4 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 1.0-1.6A | JD-6Q 0.5-2.5A | GT200-4T0015G | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
9 |  | YX3 80M2-6 | 1.54 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 1.0-1.6A | JD-6Q 0.5-2.5A | GT200-4T0015G | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
10 |  | YX3 90L-8 | 2.07 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 1.6-2.5A | JD-6Q 0.5-2.5A | GT200-4T0015G | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
11 | 0.75 | YX3 80M1-2 | 1.8 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 1.6-2.5A | JD-6Q 1-5A | GT200-4T0015G | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
12 |  | YX3 80M2-4 | 1.8 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 1.6-2.5A | JD-6Q 1-5A | GT200-4T0015G | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
13 |  | YX3 90S-6 | 2 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 1.6-2.5A | JD-6Q 1-5A | GT200-4T0015G | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
14 |  | YX3 100L1-8 | 2.36 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 2.5-4.0A | JD-6Q 1-5A | GT200-4T0015G | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
15 | 1.1 | YX3 80M2-2 | 2.4 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 2.5-4.0A | JD-6Q 1-5A | GT200-4T0022G | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
16 |  | YX3 90S-4 | 2.7 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 2.5-4.0A | JD-6Q 1-5A | GT200-4T0022G | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
17 |  | YX3 90L-6 | 2.9 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 2.5-4.0A | JD-6Q 1-5A | GT200-4T0022G | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
18 |  | YX3 100L2-8 | 3.32 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 2.5-4.0A | JD-6Q 1-5A | GT200-4T0022G | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
19 | 1.5 | YX3 90S-2 | 3.3 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 2.5-4.0A | JD-6Q 1-5A | GT200-4T0040G/4T0055P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
20 |  | YX3 90L-4 | 3.6 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 4.0-6A | JD-6Q 1-5A | GT200-4T0040G/4T0055P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
21 |  | YX3 100L-6 | 3.8 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 4.0-6A | JD-6Q 1-5A | GT200-4T0040G/4T0055P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
22 |  | YX3 112M-8 | 4.4 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 4.0-6A | JD-6Q 1-5A | GT200-4T0040G/4T0055P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
23 | 2.2 | YX3 90L-2 | 4.6 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 4.0-6A | JD-6Q 1-5A | GT200-4T0040G/4T0055P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
24 |  | YX3 100L1-4 | 4.8 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 4.0-6A | JD-6Q 1-5A | GT200-4T0040G/4T0055P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
25 |  | YX3 112M-6 | 5.4 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 4.0-6A | JD-6Q 2-10A | GT200-4T0040G/4T0055P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
26 |  | YX3 132S-8 | 5.8 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 4.0-6A | JD-6Q 2-10A | GT200-4T0040G/4T0055P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
27 | 3 | YX3 100L-2 | 6 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 4.0-6A | JD-6Q 2-10A | GT200-4T0055G/4T0075P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
28 |  | YX3 100L2-4 | 6.4 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 5.5-8A | JD-6Q 2-10A | GT200-4T0055G/4T0075P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
29 |  | YX3 132S-6 | 7.3 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-0910 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 5.5-8A | JD-6Q 2-10A | GT200-4T0055G/4T0075P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
30 |  | YX3 132M-8 | 7.7 | CDM6i-63M/32002 10A | CDC6i-1210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 5.5-8A | JD-6Q 2-10A | GT200-4T0055G/4T0075P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
31 | 4 | YX3 112M-2 | 7.9 | CDM6i-63M/32002 20A | CDC6i-1210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 7.0-10A | JD-6Q 2-10A | GT200-4T0075G/4T0110P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
32 |  | YX3 112M-4 | 8.4 | CDM6i-63M/32002 20A | CDC6i-1210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 7.0-10A | JD-6Q 2-10A | GT200-4T0075G/4T0110P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
33 |  | YX3 132M1-6 | 9.5 | CDM6i-63M/32002 20A | CDC6i-1210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 7.0-10A | JD-6Q 2-10A | GT200-4T0075G/4T0110P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
34 |  | YX3 160M1-8 | 10.3 | CDM6i-63M/32002 20A | CDC6i-1810 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 7.0-10A | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0075G/4T0110P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
35 | 5.5 | YX3 132S1-2 | 10.7 | CDM6i-63M/32002 25A | CDC6i-1810 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 9.0-13A | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0110G/4T0150P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
36 |  | YX3 132S-4 | 11.4 | CDM6i-63M/32002 25A | CDC6i-1810 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 9.0-13A | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0110G/4T0150P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
37 |  | YX3 132M2-6 | 12.7 | CDM6i-63M/32002 25A | CDC6i-1810 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 9.0-13A | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0110G/4T0150P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
38 |  | YX3 160M2-8 | 13.4 | CDM6i-63M/32002 25A | CDC6i-1810 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 9.0-13A | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0110G/4T0150P | YJV-1kV | 4x2.5 | G25 | 200/2
39 | 7.5 | YX3 132S2-2 | 16.3 | CDM6i-63M/32002 25A | CDC6i-2510 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 12-18A | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0150G/4T0185P | YJV-1kV | 4x4 | G25 | 200
40 |  | YX3 132M-4 | 15.2 | CDM6i-63M/32002 25A | CDC6i-2510 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 12-18A | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0150G/4T0185P | YJV-1kV | 4x4 | G25 | 200
41 |  | YX3 160M-6 | 16.4 | CDM6i-63M/32002 25A | CDC6i-2510 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 12-18A | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0150G/4T0185P | YJV-1kV | 4x4 | G25 | 200
42 |  | YX3 160L-8 | 17.6 | CDM6i-63M/32002 25A | CDC6i-2510 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDR6i-25 12-18A | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0150G/4T0185P | YJV-1kV | 4x4 | G25 | 200
43 | 11 | YX3 160M1-2 | 20.7 | CDM6i-63M/32002 32A | CDC6i-3210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA018T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0185G/4T0220P | YJV-1kV | 4x6 | G25 | 200
44 |  | YX3 160M-4 | 21.6 | CDM6i-63M/32002 32A | CDC6i-3210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA018T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0185G/4T0220P | YJV-1kV | 4x6 | G25 | 200
45 |  | YX3 160L-6 | 23.5 | CDM6i-63M/32002 32A | CDC6i-3210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA018T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0185G/4T0220P | YJV-1kV | 4x6 | G25 | 200
46 |  | YX3 180L-8 | 25.3 | CDM6i-63M/32002 32A | CDC6i-3210 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA018T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0185G/4T0220P | YJV-1kV | 4x6 | G25 | 200
47 | 15 | YX3 160M2-2 | 28 | CDM6i-63M/32002 50A | CDC6i-4011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA022T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0220G/4T0300P | YJV-1kV | 4x10 | G32 | 300
48 |  | YX3 160L-4 | 28.9 | CDM6i-63M/32002 50A | CDC6i-4011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA022T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0220G/4T0300P | YJV-1kV | 4x10 | G32 | 300
49 |  | YX3 180L-6 | 30.9 | CDM6i-63M/32002 63A | CDC6i-4011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA022T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0220G/4T0300P | YJV-1kV | 4x10 | G32 | 300
50 |  | YX3 200L-8 | 33.7 | CDM6i-63M/32002 63A | CDC6i-4011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA022T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0220G/4T0300P | YJV-1kV | 4x10 | G32 | 300
51 | 18.5 | YX3 160L-2 | 34.4 | CDM6i-63M/32002 63A | CDC6i-5011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA030T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0300G/4T0370P | YJV-1kV | 4x10 | G32 | 300
52 |  | YX3 180M-4 | 35.4 | CDM6i-63M/32002 63A | CDC6i-5011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA030T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0300G/4T0370P | YJV-1kV | 4x10 | G32 | 300
53 |  | YX3 200L1-6 | 37.9 | CDM6i-63M/32002 63A | CDC6i-5011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA030T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0300G/4T0370P | YJV-1kV | 4x10 | G32 | 300
54 |  | YX3 225S-8 | 40 | CDM6i-63M/32002 63A | CDC6i-5011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA030T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0300G/4T0370P | YJV-1kV | 4x10 | G32 | 300
55 | 22 | YX3 180M-2 | 40.7 | CDM6i-63M/32002 63A | CDC6i-6511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA037T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0370G/4T0450P | YJV-1kV | 4x16 | G32 | 300
56 |  | YX3 180L-4 | 42 | CDM6i-63M/32002 63A | CDC6i-6511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA037T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0370G/4T0450P | YJV-1kV | 4x16 | G32 | 300
57 |  | YX3 200L2-6 | 44.3 | CDM6i-63M/32002 63A | CDC6i-6511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA037T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0370G/4T0450P | YJV-1kV | 4x16 | G32 | 300
58 |  | YX3 225M-8 | 47.4 | CDM6i-63M/32002 63A | CDC6i-6511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA037T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0370G/4T0450P | YJV-1kV | 4x16 | G32 | 300
59 | 30 | YX3 200L1-2 | 55.1 | CDM6i-100M/32002 100A | CDC6i-8011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA045T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0450G/4T0550P | YJV-1kV | 3x25+1x16 | G40 | 300
60 |  | YX3 200L-4 | 56.9 | CDM6i-100M/32002 100A | CDC6i-8011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA045T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0450G/4T0550P | YJV-1kV | 3x25+1x16 | G40 | 300
61 |  | YX3 225M-6 | 60.8 | CDM6i-100M/32002 100A | CDC6i-8011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA045T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0450G/4T0550P | YJV-1kV | 3x25+1x16 | G40 | 300
62 |  | YX3 250M-8 | 63.4 | CDM6i-100M/32002 100A | CDC6i-8011 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA045T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0450G/4T0550P | YJV-1kV | 3x25+1x16 | G40 | 300
63 | 37 | YX3 200L2-2 | 69.2 | CDM6i-100M/32002 100A | CDC6i-9511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA055T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0550G/4T0750P | YJV-1kV | 3x35+1x16 | G40 | 400
64 |  | YX3 225S-4 | 69.8 | CDM6i-100M/32002 100A | CDC6i-9511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA055T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0550G/4T0750P | YJV-1kV | 3x35+1x16 | G40 | 400
65 |  | YX3 250M-6 | 72 | CDM6i-100M/32002 100A | CDC6i-9511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA055T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0550G/4T0750P | YJV-1kV | 3x35+1x16 | G40 | 400
66 |  | YX3 280S-8 | 77.8 | CDM6i-100M/32002 100A | CDC6i-9511 220V/230V 50/60Hz RoHS+FD6-11 | CDRA055T4 | JD-6Q 10-80A | GT200-4T0550G/4T0750P | YJV-1kV | 3x35+1x16 | G40 | 400
67 | 45 | YX3 225M-2 | 82 | CDM6i-100M/32002 100A | CDC6-115 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA075T4 | JD-6Q 63-160A | GT200-4T0750G/4T0900P | YJV-1kV | 3x35+1x16 | G40 | 400
68 |  | YX3 225M-4 | 84.7 | CDM6i-100M/32002 100A | CDC6-115 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA075T4 | JD-6Q 63-160A | GT200-4T0750G/4T0900P | YJV-1kV | 3x35+1x16 | G40 | 400
69 |  | YX3 280S-6 | 85 | CDM6i-100M/32002 100A | CDC6-115 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA075T4 | JD-6Q 63-160A | GT200-4T0750G/4T0900P | YJV-1kV | 3x35+1x16 | G40 | 400
70 |  | YX3 280M-8 | 94.1 | CDM6i-160M/32002 125A | CDC6-115 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA075T4 | JD-6Q 63-160A | GT200-4T0750G/4T0900P | YJV-1kV | 3x35+1x16 | G40 | 400
71 | 55 | YX3 250M-2 | 99.9 | CDM6i-160M/32002 125A | CDC6-150 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA093T4 | JD-6Q 63-160A | GT200-4T0900G/4T1100P | YJV-1kV | 3x50+1x25 | G50 | 800
72 |  | YX3 250M-4 | 103.1 | CDM6i-160M/32002 140A | CDC6-150 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA093T4 | JD-6Q 63-160A | GT200-4T0900G/4T1100P | YJV-1kV | 3x50+1x25 | G50 | 800
73 |  | YX3 280M-6 | 103.6 | CDM6i-160M/32002 140A | CDC6-150 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA093T4 | JD-6Q 63-160A | GT200-4T0900G/4T1100P | YJV-1kV | 3x50+1x25 | G50 | 800
74 |  | YX3 315S-8 | 111.2 | CDM6i-160M/32002 140A | CDC6-150 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA093T4 | JD-6Q 63-160A | GT200-4T0900G/4T1100P | YJV-1kV | 3x50+1x25 | G50 | 800
75 | 75 | YX3 280S-2 | 135.3 | CDM6i-160M/32002 160A | CDC6-185 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA110T4 | JD-6Q 63-160A | GT200-4T1100G/4T1320P | YJV-1kV | 3x70+1x35 | G70 | 800
76 |  | YX3 280S-4 | 136.7 | CDM6i-160M/32002 160A | CDC6-185 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA110T4 | JD-6Q 63-160A | GT200-4T1100G/4T1320P | YJV-1kV | 3x70+1x35 | G70 | 800
77 |  | YX3 315S-6 | 142.3 | CDM6i-160M/32002 160A | CDC6-185 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA110T4 | JD-6Q 63-160A | GT200-4T1100G/4T1320P | YJV-1kV | 3x70+1x35 | G70 | 800
78 |  | YX3 315M-8 | 150.5 | CDM6i-250M/32002 160A | CDC6-185 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA110T4 | JD-6Q 63-160A | GT200-4T1100G/4T1320P | YJV-1kV | 3x70+1x35 | G70 | 800
79 | 90 | YX3 280M-2 | 161.7 | CDM6i-250M/32002 160A | CDC6-225 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA132T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T1320G/4T1600P | YJV-1kV | 3x95+1x50 | G70 | 800
80 |  | YX3 280M-4 | 163.6 | CDM6i-250M/32002 160A | CDC6-225 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA132T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T1320G/4T1600P | YJV-1kV | 3x95+1x50 | G70 | 800
81 |  | YX3 315M-6 | 172.3 | CDM6i-250M/32002 160A | CDC6-225 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA132T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T1320G/4T1600P | YJV-1kV | 3x95+1x50 | G70 | 800
82 |  | YX3 315L1-8 | 177.8 | CDM6i-250M/32002 160A | CDC6-265 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA132T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T1320G/4T1600P | YJV-1kV | 3x95+1x50 | G70 | 800
83 | 110 | YX3 315S-2 | 195.5 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-265 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA160T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T1600G/4T1850P | YJV-1kV | 3x120+1x70 | G70 | 800
84 |  | YX3 315S-4 | 199.1 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-265 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA160T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T1600G/4T1850P | YJV-1kV | 3x120+1x70 | G70 | 800
85 |  | YX3 315L1-6 | 207 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-265 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA160T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T1600G/4T1850P | YJV-1kV | 3x120+1x70 | G70 | 800
86 |  | YX3 315L2-8 | 216.8 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-265 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA160T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T1600G/4T1850P | YJV-1kV | 3x120+1x70 | G70 | 800
87 | 132 | YX3 315M-2 | 233.6 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-330 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA185T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T2000G/4T2200P | YJV-1kV | 3x150+1x70 | G80 | 800
88 |  | YX3 315M-4 | 238.9 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-330 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA185T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T2000G/4T2200P | YJV-1kV | 3x150+1x70 | G80 | 800
89 |  | YX3 315L2-6 | 245.5 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-330 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA185T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T2000G/4T2200P | YJV-1kV | 3x150+1x70 | G80 | 800
90 |  | YX3 355S-8 | 259.6 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-400 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA185T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T2000G/4T2200P | YJV-1kV | 2(3x70+1x35) | 2G70 | 800
91 | 160 | YX3 315L1-2 | 280 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-400 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA200T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T2500G/4T2800P | YJV-1kV | 2(3x70+1x35) | 2G70 | 1800
92 |  | YX3 315L1-4 | 286.3 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-400 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA200T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T2500G/4T2800P | YJV-1kV | 2(3x70+1x35) | 2G70 | 1800
93 |  | YX3 355M1-6 | 294.1 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-400 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA200T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T2500G/4T2800P | YJV-1kV | 2(3x70+1x35) | 2G70 | 1800
94 |  | YX3 355M-8 | 314.7 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-400 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA200T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T2500G/4T2800P | YJV-1kV | 2(3x95+1x50) | 2G70 | 1800
95 | 185 | YX3 315L-2 | 337.8 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-500 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA250T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T2800G/4T3150P | YJV-1kV | 2(3x95+1x50) | 2G70 | 1800
96 |  | YX3 315L-4 | 334.2 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-500 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA250T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T2800G/4T3150P | YJV-1kV | 2(3x95+1x50) | 2G70 | 1800
97 |  | YX3 355M2-6 | 347.3 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-500 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA250T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T2800G/4T3150P | YJV-1kV | 2(3x95+1x50) | 2G70 | 1800
98 |  | YX3 355L1-8 | 363.9 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-500 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA250T4 | JD-6Q 100-400A | GT200-4T2800G/4T3150P | YJV-1kV | 2(3x95+1x50) | 2G70 | 1800
99 | 200 | YX3 315L2-2 | 350 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-500 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA250T4 | JD-6Q 100-400A | CV3300-4T3150M/4T3550FP-S | YJV-1kV | 2(3x95+1x50) | 2G70 | 1800
100 |  | YX3 315L2-4 | 357.9 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-500 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA250T4 | JD-6Q 100-400A | CV3300-4T3150M/4T3550FP-S | YJV-1kV | 2(3x95+1x50) | 2G70 | 1800
101 |  | YX3 355M2-6 | 367.7 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-500 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA320T4 | JD-6Q 100-400A | CV3300-4T3150M/4T3550FP-S | YJV-1kV | 2(3x95+1x50) | 2G70 | 1800
102 |  | YX3 355L2-8 | 387.4 | CDM6Ei-400M 3300 400A | CDC6-630 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA320T4 | JD-6Q 100-400A | CV3300-4T3150M/4T3550FP-S | YJV-1kV | 2(3x120+1x70) | 2G70 | 1800
103 | 220 | Y2 355M1-2 | 397 | CDM6Ei-630M 3300 630A | CDC6-630 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA320T4 | JD-6Q 100-400A | CV3300-4T3550M/4T4000FP-S | YJV-1kV | 2(3x120+1x70) | 2G70 | 1800
104 |  | Y2 355M1-4 | 406 | CDM6Ei-630M 3300 630A | CDC6-630 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA320T4 | JD-6Q 400-800A | CV3300-4T3550M/4T4000FP-S | YJV-1kV | 2(3x120+1x70) | 2G70 | 1800
105 |  | Y2 355L1-6 | 409 | CDM6Ei-630M 3300 630A | CDC6-630 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA320T4 | JD-6Q 400-800A | CV3300-4T3550M/4T4000FP-S | YJV-1kV | 2(3x120+1x70) | 2G70 | 1800
106 | 250 | YX3 355M1-2 | 435.7 | CDM6Ei-630M 3300 630A | CDC6-630 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA320T4 | JD-6Q 400-800A | CV3300-4T4000M-S | YJV-1kV | 2(3x150+1x70) | 2G80 | 1800
107 |  | YX3 355M1-4 | 440.5 | CDM6Ei-630M 3300 630A | CDC6-630 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA320T4 | JD-6Q 400-800A | CV3300-4T4000M-S | YJV-1kV | 2(3x150+1x70) | 2G80 | 1800
108 |  | YX3 355L-6 | 460 | CDM6Ei-630M 3300 630A | CDC6-630 220V 50/60Hz RoHS+FD6-22 | CDRA400T4 | JD-6Q 400-800A | CV3300-4T4000M-S | YJV-1kV | 2(3x150+1x70) | 2G80 | 1800
109 | 315 | YX3 355L-2 | 549 | CDM6Ei-630M 3300 630A | CJX2sF-800 AC200V 50/60Hz+F4-22 | CDRA450T4 | JD-6Q 400-800A | CV3300-4T4500M-S/4T5000FP-S | YJV-1kV | 2(3x185+1x95) | 2G80 | 1800
110 |  | YX3 355L-4 | 555.1 | CDM6Ei-630M 3300 630A | CJX2sF-800 AC200V 50/60Hz+F4-22 | CDRA450T4 | JD-6Q 400-800A | CV3300-4T4500M-S/4T5000FP-S | YJV-1kV | 2(3x185+1x95) | 2G80 | 1800
配电回路元器件选型
1 |  |  |  | CDM6i-63M/3300 20A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 5x2.5; 保护管: G25; 抽屉模数: 200/2
2 |  |  |  | CDM6i-63M/3300 25A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 5x2.5; 保护管: G25; 抽屉模数: 200/2
3 |  |  |  | CDM6i-63M/3300 25A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 5x2.5; 保护管: G25; 抽屉模数: 200/2
4 |  |  |  | CDM6i-63M/3300 25A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 5x4; 保护管: G25; 抽屉模数: 200/2
5 |  |  |  | CDM6i-63M/3300 32A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 5x6; 保护管: G25; 抽屉模数: 200/2
6 |  |  |  | CDM6i-63M/32002 40A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 5x10; 保护管: G32; 抽屉模数: 200/2
7 |  |  |  | CDM6i-63M/32002 50A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 5x10; 保护管: G32; 抽屉模数: 200/2
8 |  |  |  | CDM6i-63M/32002 63A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 5x16; 保护管: G40; 抽屉模数: 200/2
9 |  |  |  | CDM6i-100M/32002 80A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 3x25+2x16; 保护管: G40; 抽屉模数: 200
10 |  |  |  | CDM6i-100M/32002 100A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 3x35+2x16; 保护管: G50; 抽屉模数: 200
11 |  |  |  | CDM6i-160M/32002 125A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 3x50+2x25; 保护管: G50; 抽屉模数: 200
12 |  |  |  | CDM6i-160M/32002 160A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 3x70+2x35; 保护管: G70; 抽屉模数: 200
14 |  |  |  | CDM6i-250M/32002 200A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 3x95+2x50; 保护管: G70; 抽屉模数: 300
15 |  |  |  | CDM6i-250M/32002 250A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 3x150+2x70; 保护管: G80; 抽屉模数: 300
16 |  |  |  | CDM6i-400L/32002 320A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 2(3x70+2x35); 保护管: 2G70; 抽屉模数: 400
17 |  |  |  | CDM6i-630L/32002 400A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 2(3x95+2x50); 保护管: 2G70; 抽屉模数: 400
19 |  |  |  | CDM6i-630L/32002 500A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 2(3x150+2x70); 保护管: 2G80; 抽屉模数: 600
20 |  |  |  | CDM6Ei-630M 3300 630A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 2(3x185+2x95); 保护管: 2G100; 抽屉模数: 600
21 |  |  |  | CDM6Ei-630M 3300 630A | 导线型号: YJV-1kV; 导线规格: 2(3x240+2x120); 保护管: 2G100; 抽屉模数: 600
控制电缆选型
1 | KVV-500 | 14x1.5 | G32
2 | KVV-500 | 10x1.5 | G25
3 | KVV-500 | 7x1.5 | G20
4 | KVV-500 | 5x1.5 | G20
5 | KVV-500 | 4x1.5 | G20
6 | KVV-500 | 3x1.5 | G15
7 | KVV-500 | 2x1.5 | G15
特殊说明：
1.以上表中接触器是按AC-3级别选型，部分吸合动作比较频繁的设备需要按AC-4考虑，接触器需放大1级。
2.以上表中电缆选型是按照35摄氏度，梯形桥架明敷情况下的载流量选择的，特殊情况的请另作调整。
3.设备选择软启动器和变频器时，型号按重载再放大一档。